## Sheet1
TROŠKOVNIK ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE OPĆINA HRVACE za 3 god.
RED BR | OPIS | MJERA | KOLIČINA | JED. CIJENA BEZ PDV-a | UKUPNO
1.IZVORI SVJETLA
1 | Dobava i montaža viskokotlačne cjevaste natrijeve žarulje snage 70W,za montažu u grlo E27, napona 230V-240V. Temperatura boje svjetlosti treba iznositi 2.0000K. Kvaliteta žarulje treba osigurati vijek trajanja rada u normalnim uvijetima eksploatacije minimum 16.000 sati. Svjetlosni tok u toku vijeka trajanja rada treba biti minimalno 90% nominalne vrijednosti, a broj žarulja u funkciji minimalno 90%.Žarulja treba imati prosječan životni vijek oko 28.000 sati. Poželjno je da žarulja ima što veći svjetlosni tok (>=6.300 lm) i što kraće vrijeme ponovnog propaljivanja, mora biti kompletna i s elektronskim i elektromagnetskim predspojnim napravama, Kao tip Master Son - T Pia Plus 70wPhilips ili jednakovrijedna | KOM | 1250
1.2 | Dobava i montaža viskokotlačne cjevaste natrijeve žarulje snage 100W, za montažu u grlo E40, napona 230V-240V. Temperatura boje svjetlosti treba iznositi oko 2.0000K. Kvaliteta žarulje treba osigurati vijek trajanja rada u normalnim uvijetima eksploatacije minimum 20.000 sati. Svjetlosni tok u toku vijeka trajanja rada treba biti minimalno 90% nominalne vrijednosti, a broj žarulja u funkciji minimalno 90%.Žarulja treba imati prosječan životni vijek oko 32.000 sati. Poželjno je da žarulja ima što veći svjetlosni tok (>=10.700 lm) i što kraće vrijeme ponovnog propaljivanja, mora biti kompletna i s elektronskim i elektromagnetskim predspojnim napravama, Kao tip Master Son - T Pia Plus 100wPhilips ili jednakovrijedna | KOM | 8
1.3 | Dobava i montaža viskokotlačne cjevaste natrijeve žarulje snage 150W, za montažu u grlo E40, napona 230V-240V. Temperatura boje svjetlosti treba iznositi oko 2.0000K. Kvaliteta žarulje treba osigurati vijek trajanja rada u normalnim uvijetima eksploatacije minimum 20.000 sati. Svjetlosni tok u toku vijeka trajanja rada treba biti minimalno 90% nominalne vrijednosti, a broj žarulja u funkciji minimalno 90%.Žarulja treba imati prosječan životni vijek oko 32.000 sati. Poželjno je da žarulja ima što veći svjetlosni tok (>=17.500 lm) i što kraće vrijeme ponovnog propaljivanja, mora biti kompletna i s elektronskim i elektromagnetskim predspojnim napravama, Kao tip Master Son - T Pia Plus 150wPhilips ili jednakovrijedna | KOM | 160
1.4 | Dobava i montaža metal-halogene žarulje trokomponentne tehnologije, snage 400W, za montažu u grlo E40, napona 230-240V. Temperatura boje svjetlosti treba iznositi 4500 K Kvaliteta žarulje treba osigurati vijek trajanja u normalnim uvijetima eksploatacije minimum 7000 sati. Svjetlosni tok u toku vijeka trajanja rada treba biti minimalno 75% nominalne vrijednosti.Žarulja treba imati prosječan životni vijek oko 20.000 sati i svjetlosni tok (>=35.000 lm) i što kraće vrijeme ponovnog propaljivanja. Kao tip Master HPI-TPlus 400W Philips ili jednakovrijedna | KOM | 30
2. PREDSPOJNE NAPRAVE
2.1 | Dobava i montaža elektroenergetske predspojne naprave za natrijevu žarulju snage 70W, 230-240V/50Hz s termoprekidačem za zaštitu prigušnice pri kraju radnog vijeka žarulje. Radna tolerancija +/- 10%, Kao tip BS N70 ITS Philips ili jednakovrijedna | KOM | 550
2.2 | Dobava i montaža elektroenergetske predspojne naprave za natrijevu žarulju snage 150W, 230-240V/50Hz s termoprekidačem za zaštitu prigušnice pri kraju radnog vijeka žarulje. Radna tolerancija +/- 10%, Kao tip BS N150/100 ITS Philips ili jednakovrijedna | KOM | 75
2.3 | Dobava i montaža elektroenergetske predspojne naprave za metalhalogenu žarulju snage 400W, 230-240V/50Hz Radna tolerancija +/- 10%, Kao tip BHL 400 Philips ili jednakovrijedna | KOM | 3
2.4 | Dobava i montaža serijskog elektronskog propaljivača za viskokotlačne žarulje do snage od 70W, do 600 W kao tip Z400 MK HS Vossloh ili jednakovrijedna | KOM | 170
3. SVJETILJKE
3.1 | Dobava i montaža cestovne svjetiljke snage 70W -ugrađen osigurač -poliestersko kućište ojačano staklenim vlaknima i zaštićeno UV zaštitnim slojem sa ravnim difuzorom od UV stabiliziranog polikarbonata -cestovna optika prilagođena cjevastim žaruljama -minimalna IP65 zaštita optičkog prostora svjetiljke - ukupna svjetlosna efikasnost minimalno 75% -održanje svjetloasne efikasnosti minimalno 75% / 10 godina - minimalna električna klasa II kao tip Malaga SGS 103 SON-T 70W FG Philips ili jednakovrijedna | KOM | 35
3.2 | Dobava i montaža cestovne svjetiljke s mogućnošću ugradnje regulacijske predspojne naprave snage 70W/50W -regulacija memorijskim uređajem -aluminijsko kućište sa ravnim difuzorom od kaljenog stakla s minimalno zaštitom IK08 prema EN 50102 -mogućnost montaže antivandalske mrežice za zaštitu difuzora -cestovna optika prilagođena cjevastim žaruljama s viskokotlačnim natrijem - minimalna IP66 zaštita kompletne svjetiljke prema EN 60598 -regulacija snopa reflektora, optika od viskokokvalitetnog aluminija >99,9% - minimalna svjetlosna efikasnost 77% prema EN 13201 -minimalno održanje svjetlosne efikasnosti 85% / 10 godina -minimalna električna klasa II prema EN 60598 - sistem redovitog održavanja bez upotrebe alata - težina minimalno 10 kg radi boljeg otpora na vremenske neprilike. -ZONA ZAŠTITE SVJETLOSNOG OKOLIŠA U SKLADU S CIE NORMAMA E1->ULOR 0% kao tip Selenium S GP340 SON-T 70W FG Philips ili jednakovrijedna | KOM | 145
3.3 | Dobava i montaža cestovne svjetiljke snage 100W s ugrađenom reducijskom predspojnom napravom snage 100/70W s minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: -aluminijska svjetiljka (tlačno lijevani aluminij) sa ravnim difuzorom od kaljenog stakla sa zaštitom -IK08 prema EN 50102 -Dvostruka IP66 zaštita kompletne svjetiljke prema EN60598 - ukupna svjetlosna efikasnost 82% prema EN13201 -električna klasa II prema EN 60598 -ZONA ZAŠTITE SVJETLOSNOG OKOLIŠA U SKLADU S CIE NORMAMA E1->ULOR 0% kao tip Iridum S GS453 SON-T 100W/70W FG Philips ili jednakovrijedna | KOM | 10
3.4 | Dobava i montaža cestovne svjetiljke s regulacijskom predspojnom napravom snage 150W/100W -regulacija memorijskim uređajem -aluminijsko kućište sa ravnim difuzorom od kaljenog stakla s minimalno zaštitom IK08 prema EN 50102 -mogućnost montaže antivandalske mrežice za zaštitu difuzora -cestovna optika prilagođena cjevastim žaruljama s viskokotlačnim natrijem - minimalna IP66 zaštita kompletne svjetiljke prema EN 60598 -regulacija snopa reflektora, optika od viskokokvalitetnog aluminija >99,9% - minimalna svjetlosna efikasnost 77% prema EN 13201 -minimalno održanje svjetlosne efikasnosti 85% / 10 godina -minimalna električna klasa II prema EN 60598 - sistem redovitog održavanja bez upotrebe alata - težina minimalno 10 kg radi boljeg otpora na vremenske neprilike. -ZONA ZAŠTITE SVJETLOSNOG OKOLIŠA U SKLADU S CIE NORMAMA E1->ULOR 0% kao tip Selenium S GP340SON-T150W/100W FG Philips ili jednakovrijedna. | KOM | 1
3.5 | Demontaža rasvjetnog tijela | KOM | 25
3.6 | Demontaža i postavljanje svjetiljke s jednog rasvjetnog mjesta s kompletnim priborom i montaža na novo rasvjetno mjesto | KOM | 25
Dobava i montaža svjetiljki. U cijenu uključiti dobavu i montažu svjetiljki, demontažu starih, transportne troškove, uključujući potrebnu mehanizaciju te sve zavisne troškove do potpune gotovosti, odnosno stavljanja u funkciju:
3.7 | - svjetiljka Philips Coreline Malaga LED BRP101 LED 37/730 ili jednakovrijedna | KOM | 25
3.8 | - svjetiljka Philips Coreline Malaga LED BRP102 LED 54/730 ili jednakovrijedna | KOM | 25
3.9 | - svjetiljka Philips Coreline Malaga LED BRP102 LED 72/730 ili jednakovrijedna | KOM | 25
3.10 | - svjetiljka Philips Coreline Malaga LED BRP102 LED 110/730 ili jednakovrijedna | KOM | 20
3.11 | LED svjetiljka snage do 50W | KOM | 20
3.12 | LED svjetiljka snage od 50W do 100W | KOM | 30
3.13 | LED svjetiljka snage od 100W do 150W | KOM | 10
3.14 | -LED reflektor snage od 180 do 200W | KOM | 10
3.15 | -LED reflektor snage od 90W do 100W | KOM | 10
4.RASVJETNI STUPOVI I PRIBOR
4.1 | Dobava i montaža čeličnog pocinčanog stupa visine 6m tip kao KORS 2B 600 III Dalekovod za treću vjetrovnu zonu ili jednakovrijedan | KOM | 25
4.2 | Dobava i montaža konzole JR fi60/250 | KOM | 150
4.3 | Dobava i montaža konzole JR fi60/700 | KOM | 45
4.4 | Dobava i montaža razdjelnice s jednim osiguračem | KOM | 35
5. KABELI I PRIBOR
5.1 | Dobava i montaža kabela PPOO 4x25mmAl | M | 950
5.2 | Dobava i montaža kabela PP-Y 3x2,5mm | M | 750
5.3 | Dobava i montaža samonosivog kabelskog snopa Elkalex 2x16mm ili jednakovrijedan | M | 3000
5.4 | Dobava i montaža križne spojke Cu/Zn | KOM | 5
5.5 | Dobava i montaža pocinčane trake za uzemljenje 25x4mm | KG | 400
5.6 | Dobava i montaža bakrenog užeta 50mm2 | M | 250
5.7 | Dobava i montaža vijka s kukom m 12x250 | KOM | 3
5.8 | Dobava i montaža toploskupljajuće cijevi kao tip Raychem TKSO-P 4x 6-25 ili jednakovrijedana | KOM | 120
5.9 | Stezaljka redna | KOM | 18
5.10 | Dobava i montaža vijčane stopice 10-50mm2 | KOM | 190
5.11 | Dobava i montaža zatezne stezaljke za Elkalex 2/4x16mm2 ili jednakovrijedan | KOM | 160
5.12 | Dobava i montaža toploskupljajuće kao tip Raychem krpe za DPH spojku ili jednakovrijedan | KOM | 100
5.13 | Dobava i montaža križne spojke | KOM | 20
5.14 | Dobava i montaža trake upozorenja | M | 800
5.15 | Dobava i montaža kabelske čahure za kabel PPOO 4x25 Al | KOM | 130
6. OSIGURAČI I PRIBOR
6.1 | Dobava i montaža automatskog osigurača C1P 10A | KOM | 25
7. OSTALI PRIBOR
7.1 | Dobava i montaža porculanskog grla E27 | KOM | 3
7.2 | Dobava i montaža izolir trake | KOM | 2
8.RAD ( STROJEVI I ELEKTROMONTERI)
8.1 | Rad hidraulične platforme s vozačem (autokošara) | SAT | 200
8.2 | Rad elektromontera | SAT | 300
8.3 | Pilanje grana među stupovima i svjetiljkama | SAT | 50
9. GRAĐEVINSKI RADOVI
9.1 | Iskop kanala za polaganje energetskog kabela( 40 x 80 cm) uz postavljanje pijeska (nule) kao posteljice debljine 10 cm, nakon polaganja kabela zastuti pijeskom 20 cm te zatrpati kanal iskopnim materijalom - bez obzira na kategoriju zemljišta | M | 300
9.2 | Iskop rube za betonski stup 315/9 ( 2 met), salijevanje rupe betonom ( uz šablonu), polaganje stupa te zatrpavanje rupe sa pijeskom - bez obzira na kategoriju zemljišta | KOM | 30
9,3 | Iskop rupe i slaijevanje betonskog postolja ( 900 x 900 x 1100 mm) za rasvjetne stupove od 4 i 6 metara visine - bez obzira na kategoriju zemljišta -uračunati ankere i ostali potrebni materijal. | KOM | 20
UKUPNO:
PDV: 25 %
SVEUKUPNO